ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

# Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

## Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

## телефон 220-26-78  факс   220-28-75  E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru  http://www.54.rospotrebnadzor.ru

## ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП  5406306550/540701001

| 12.03.2020 г. № _____ |  | Главе Администрации Кочковского района Новосибирской области П.А. Шилину Генеральному директору МУП «Управляющая компания ЖКХ» Белоус С.Г.. |
| --- | --- | --- |

В соответствии с приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области от 18.01.2008 г. № 35 «О порядке информирования органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения Новосибирской области о санитарно-эпидемиологической обстановке» довожу до Вашего сведения, что:

В рамках проведения социально гигиенического мониторинга в с. Новые Решеты в соответствии с полученным из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» протоколами лабораторных исследований № 785 от 10.03.2020 г. в пробах воды питьевой водопроводной из водоразборной колонки  расположенного по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, с. Новые Решеты, ул. Школьная, фактическое содержание железа в питьевой воде составило 3,85±0,6 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3,  фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составило 12,5±1,9 градусов жесткости при допустимом уровне не более 7 градусов жесткости, фактическое содержание мутности в питьевой воде составило 1,8±0,3 мг/дм3 при допустимом уровне не более 1,5 мг/дм3 что является нарушением п. 2.2, 3.1, 3.2, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В рамках проведения социально гигиенического мониторинга в с. Кочки в соответствии с полученным из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» протоколами лабораторных исследований № 782 от 10.03.2020 г. в пробах воды питьевой водопроводной из водоразборной колонки  расположенного по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки, ул. Мира, фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,91±0,2 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3,  фактическое содержание бора в питьевой воде составило 0,85±0,06 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,5 мг/дм3что, фактический показатель мутности в питьевой воде составило 1,77±0,2 мг/дм3 при допустимом уровне не более 1,5 мг/дм3 является нарушением п. 2.2, 3.1, 3.2, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В рамках проведения социально гигиенического мониторинга в с. Красная Сибирь в соответствии с полученным из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» протоколами лабораторных исследований № 783 от 10.03.2020 г. в пробах воды питьевой водопроводной из водопроводного крана в школе  расположенного по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, с. Красная Сибирь, ул. Комсомольская 6, фактическое содержание общей жесткости в питьевой воде составило 29,0±4,3 градусов жесткости при допустимом уровне не более 7 градусов жесткости, фактическое содержание железа в питьевой воде составило 6,26±0,9 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,26±0,04 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, фактическое содержание общей жесткости в питьевой воде составило 2151,7±43,0 мг/дм3 при допустимом уровне не более 1000,0 мг/дм3,  что является нарушением п. 2.2, 3.1, 3.2, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Напоминаю Вам, что в соответствии с п.10, 11 ст.23 (глава 4 «Обеспечение качества питьевой воды, горячей воды») Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселения, городского округа обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет») сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов»;

«В случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, орган местного самоуправления поселения, городского округа обязан проинформировать об  этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»).

Информацию о принятых управленческих решениях прошу направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Ордынском районе по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, 28, и по электронной почте ordses@mail.ru. В срок до 06.04.2020г.

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Новосибирской области

в Ордынском районе                                              	            Ж.Г. Шарова

Исп. Татаренко Д.А. 8-383-59-21-157